Présentation du logiciel libre d’étude thermique pour dimensionner un poêle de masse
- Pour aujourd’hui :
  - https://formation.poeledemasse.org
- Le reste du temps accès :
  - https://dimensionner.poeledemasse.org
  - https://etude.poeledemasse.org
Dérivé de : https://choisir.poeledemasse.org

---
🕮 Histoire du projet
- Mon approche d’auto-constructeur : 2 méthodes disponibles :
  - « G » proposé par Uzume et qui est enseigné pour le dimensionnement
  - « Ubat » proposé par Oxalis
- Maison atypique = résultat allant de 1 à 4kg de bois par jour...
- J’ai croisé la route du MiniMasse, j’ai foncé sans trop valider de dimensionnement
- Contribution au Mini Masse, un outil « simple » nécessaire pour valider les besoins de chauffage d’un auto-constructeur

---
🕮 Histoire du projet
- Et pourquoi pas une feuille de calcul / tableur
  - 1 cellule qui casse, tout est cassé
  - Plus de fonctionnalités possibles
    - API température, DJU à jour…
    - Base de donnée matériaux collaborative/commune…
- Et pourquoi pas https://www.ubakus.de/berechnung/waermebedarf/ ?
  - Ce n’est pas libre
  - Limité en température de base (-12 tout le temps) sur la version gratuite (auto-constructeur = 1 shoot)
  - Sinon c’est top !

---
🧱️ Les matériaux :
Le lambda (λ) / le R / le U
- Lambda (λ) : indique la conductivité thermique d'un matériau. Plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant (conductivité faible).
- R la résistance thermique est égale au rapport entre l’épaisseur en mètres (m) et la conductivité thermique lambda λ du matériau : :
  - R = e / λ
    - R = Résistance thermique (m2K/W)
    - e = Épaisseur (en m)
    - λ = Lambda (W/m.K)
  - Exemple : Laine de mouton d'une épaisseur de 10 cm ayant un lambda 0,037 W/mK
    - R = 0,1 / 0,037 = 3,7 m²K/W.
- U inverse de R : U, la capacité à laisser passer la chaleur (U = 1 / R)

---
Comparatif isolant fonction R
R=3 minimum RE2020 (mur)
[Speaker Notes: Sortir le mètre pour comparatif isolant… montrer R=5]

---
🥼 3 méthodes disponibles
- Modes :
  - G
  - Ubat
  - Paroi par paroi

---
Coefficient G
- G = 1.8 pour une maison ancienne non isolée type ferme ou mas
- G = 1.6 pour une maison non isolée en briques, pierres maçonnées, parpaings béton
- G = 1.4 pour une maison isolée avec 4cm de polystyrène sans travail sur les ponts thermiques (classiquement, maison construites dans les années 70)
- G = 1.2 pour une maison isolée avec 10cm de polystyrène sans travail sur les ponts thermiques (classiquement, maison construites dans les années 70)
- G = 0.8 pour une maison type RT2000
- G = 0.5 pour une maison type RT2012 en briques Monomur de 37,5 cm par exemple
- G = 0.3 pour une maison type RE2020
- G = 0.22 pour une isolation exceptionnelle (ossature bois/remplissage paille avec de bons apports solaires par exemple

---
Méthode « G », recul
- Peut fonctionner pour certains bâtiments « simples » (isolation uniforme, forme simple)
- Considère des cas généraux de vitrage, pont thermique….
- Pour une rénovation, c’est du doigt mouillé...
- Le coef G est soumis à interprétation…
  - Biais « ma maison est bien/super/hyper bien isolée »

---
Méthode « G », limite
La forme de la maison, à surface égale…
C’est la quantité de mur en contact ext. qui fait la déperdition

---
Pour calcul « paroi par paroi »
- Détaille la taille et la composition de toutes les parois en contact avec l’extérieur (murs, toit, sol) pour déterminer chaque U (perte thermique)
  - Détaille chaque fenêtre (taille, Uw) pour déterminer les pertes
    - (Uw) : Le coefficient de transmission thermique. Plus la valeur est faible, moins elle laisse passer la chaleur
- Type de ventilation (VMC) pour déterminer les pertes aérauliques

---
Le volume
- Bien définir les volumes à chauffer permet de :
  - Positionner correctement son poêle
- Ne pas chauffer inutilement certains espaces (dégagements, cellier, etc.)
- Jouer sur les variations de température (meilleure hygiène de vie exemple les chambres n’ont pas besoin d’être à 19°C)

---
🏁 Go
- Pour aujourd’hui :
  - https://formation.poeledemasse.org
- Le reste du temps accès :
  - https://dimensionner.poeledemasse.org
  - https://etude.poeledemasse.org

---
🌡️Les températures de bases
La saga sur la température de base : https://forum.afpma.pro/t/methode-de-calcul-de-la-temperature-de-base/1158

---
Vos paramètres (matériaux/parois)

---
Export/import

---
🏫 1er exercice, juste un mur…
- 📖 Énoncé : Modèle N°3
- Début de l’étude :
  - formation.poeledemasse.org/?s=Modele-3-sans-Ouest_208 🗹 Ajout du mur Ouest + fenêtre

---
🏫 2ème exercice « Modèle1 » (ensemble)
- Détail du modèle
- Surface : 36m2 (6m x 6m)
- Hauteur : 2,4m
- Localisation : Rennes
- Température de consigne souhaitée : 19°C
- Isolation
  - Mur : 35cm de paille compressée, (R=6,7)
  - Toit : 30cm de ouate (R=7,3)

---
« Modèle1 » interprétation
- https://etude.poeledemasse.org/?s=Modele-de-verification-N1_638
- 580W c’est la déperdition du bâtiment dans la pire journée de l’hiver à -2°C
- Il faut donc un poêle de 580W de puissance max (usage critique) pour la pire condition hivernale afin de maintenir 19°C dans le bâtiment

---
Déterminer la puissance d’un PDM
- Puissance_max (kW) = E_bois * R * Q_max * Nb_flambées / 24
  - E_bois = l’énergie (PCI) contenue dans 1kg de bois, telle que définie dans la norme EN15250 : 4.1 kWh/kg
  - R = le rendement total du poêle (rendement de combustion x rendement de récupération de la chaleur des fumées) tel que défini par la norme EN15544. ~80 %
  - Q_max = la quantité de bois que l’on met au maximum dans le foyer pour réaliser une flambée, telle qu’annoncé sur les fiches techniques
  - Nb_flambées = le nombre maximal de flambées journalières que peut supporter le poêle de masse, (souvent 2 ou 3)
  - 24 = le nombre d’heures dans une journée
(source)

---
Pont thermique

---
Et s’il y avait un pont thermique ?

---
Pont thermique
- 2 même bâtiment (40m2, isolation paille) avec et l’autre sans plancher intermédiaire (isolation ITI)
  - Déperdition totale sans pont : 785W (la simulation)
  - Déperdition totale avec pont: 1022W (la simulation)
  - Le pont thermique concentre donc 23 % des déperditions sur cet exemple

---
Exercice à faire à la maison
Qui fait quoi ?
- https://framagit.org/kepon/choisirsonpdm/-/tree/main/doc/Exercices
  - ☐ Chalet en fuste
  - ☐ Rénovation bergerie
  - ☐ Maison paille avec serre au Sud
  - ☐ ...

---
📄 Prise de recul
- Résultats théoriques, isolant neuf, Lambda de labo…
- Pas de considération d’inertie ni de « confort »

---
Partage de l’étude
- Export PDF
- Partage de l’URL / l’adresse par copier/coller
  - Exemple : https://etude.poeledemasse.org/?s=Maison_Brad_et_Pitt_747(le nom du bâtiment dans l’URL)
  - Les matériaux/parois personnalisés suivent…
  - Permet de faire pré-remplir le formulaire par un client averti ?

---
C’est libre & gratuit : Contribuer à son amélioration !
- Comment :
  - Dites ce dont vous auriez besoin !
  - Traduisez
  - Faites de retours de bu
- Merci aux contributeurs du logiciel :
  - Auteurs : Mercereau David
  - Soutien technique sur la partie Thermique : Damien Sgorlon
  - Traduction ES edufas
  - Relecture de la partie Française & testeur fou : Cyril, Poulk
  - Relecture traduction EN Stefan P / Boris
  - Et peut être d’autres… pardon...

---
🎬 The end
Des questions ❓
🤔

---
Exercice à faire à la maison
Qui fait quoi ?
- https://framagit.org/kepon/choisirsonpdm/-/tree/main/doc/Exercices
  - ☐ Chalet en fuste
  - ☐ Rénovation bergerie
  - ☐ Maison paille avec serre au Sud
  - ☐ ...