## Déperditions thermiques
PROJET					Déperditions thermiques de l'espace à chauffer					Méthode simplifiée
				Selon EN 12831
Date :	17/03/2022					Espace chauffé :		104	m2	Volume :		260	m3
Réf. Projet :					Température int. de référence :			19	°C					Ventilation	Coef
Description :					Naturelle	1,3
				Type de ventilation :		VMC	Si double flux, rdt η =			80			VMC	1,15
Propriétaire :	XX					Coef sur-ventilation :		1,15					Double flux	1,05
Adresse :	XX					Débit réglementaire de renouvellement d'air :				109	m3/h
CP :	XX					Débit de renouvellement retenu :				126	m3/h
Ville :	XX					Mémo ordres de grandeur :			Ancien + 2vitrages + plafond isolé	125W/m2
Altitude :	254	m					Synthèse des déperditions			P (W)					RT2000	100W/m2
				Pertes par conduction			1 930					RT2005	60W/m2
Température extér. de base :			-6	°C			Pertes aérauliques			1 067					RT2012	40W/m2
		DJU :	2400				Pertes Totales			2 997
				A titre indicatif , le besoin annuel sera de :				1867	kg de bois / an			Méthode calcul conso selon note COSTIC 13 303 (Facteur intermittence 0,9
				6215	kWh

Détail des pertes par conduction					EN 12831	1/U = Rsi + Ri + Rsx
				Rsi : Résistance superficielle interne de la paroi
Planchers en contact direct avec le sol					Ri : Résistance thermique propre de la paroi
				Rsx : Résistance superficielle de la face externe
Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° e (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
Sol séjour	4,0			Chape + dallage BA	31	0,052	5,96					Isolés	0,3
				Laine roche			0,00					Non isolés	0,42
				0,00
				Total Paroi	31		5,96	0,17	0,163	Isolés	0,3	19	-2	0	0

Planchers sans contact direct vers le sol, donnant sur espace non chauffé

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
Sol maison				Chape	6	2,3	0,03					Isolés	0,8
				PUR	8	0,024	3,33					Non isolés	1,12
				0,00
			105,0	Total Paroi	14		3,36	0,34	0,270	Isolés	0,8	19	-6	568	568

Parois verticales vers extérieur

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
Facade	4,0	2,8	11,2	PAILLE	31	0,052	5,96					Isolés	1
				0,00					Non isolés	1,4
				0,00
			11,2	Total Paroi	31		5,96	0,17	0,163	Isolés	1	19	-2	38	38

Parois verticales vers espace à t° différente

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
Cloison chambre					0,00					Isolés	0,5
				0,00					Non isolés	0,7
				0,00
			-	Total Paroi	0		0,00	0,26	3,846	Non isolés	0,7	19	-6	0	0

Parois verticales vers espace non chauffé

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
				Isolés	0,8
				Non isolés	1,12

			-	Total Paroi	0		0,00	0,26	3,846	Isolés	0,8	19	-6	0	0

Portes et Vitrages

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)					U (W/m2.K)		fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)
Vitrages			20,0					1,4		1	19	-6	700	700
				1,4		1	19	-6	0	0
				1,4		1	19	-6	0	0
				1,4		1	19	-6	0	0
				1,4		1	19	-6	0	0
				1,4		1	19	-6	0	0

Plafonds vers extérieur

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
x				Laine de roche	20	0,04	5,00					Isolés	1
				0,00					Non isolés	1,4
				0,00
	-	-	52,0	Total Paroi	20		5,00	0,14	0,195	Isolés	1	19	-6	253	253

Plafonds vers comble non chauffé

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
Séjour				Hourdis	20	1,15	0,17					Isolés	0,9
				Laine roche	24	0,04	6,00					Non isolés	1,26
				0,00
	-	-	105,0	Total Paroi	44		6,17	0,2	0,157	Isolés	0,9	19	-6	371	371

Plafonds vers espace à t° différente

Paroi	L(m)	H(m)	S(m2)	Couches	Ep (cm)	λ (W/m.K)	R (m2.K/W)	Rsi+Rsx	U (W/m2.K)	Ponts	fk	t° i (°C)	t° eb (°C)	Pertes (W)		Ponts	fk
x					0,00					Isolés	0,9
				0,00					Non isolés	1,26
				0,00
	-	-	-	Total Paroi	0		0,00	0,2	5,000	Non isolés	1,26	19	-6	0	0

## Calcul DJU
Exemple
	- Territoire de Belfort : CC0 = 2.9 / DJU = 2939 pour altitude de 422m
	- CCL Belfort à 422 m altitude = 3,32
	HK Belfort = 79,4					3139
	- CCL Lieu x à 600 m altitude = 3,5
	HK lieu x = 86,5
	- DJU lieu x = DJU Belfort * (86,5/79,4) = 3202

					Départements		Villes	DJU	Altitudes
					1	Ain	Ambérieu	2 626	252
					2	Aisne	Saint-Quentin	2 724	98
					3	Allier	Vichy	2 508	250
					4	Alpes de Haute Provence	Allos	3 470	1 431		1257	974	1,29055441478439
					Saint Auban sur Durance	2 213	457
					2 213
					5	Hautes Alpes	Gap-Ville	2 789	775
					Le Monetier Sestrières	4 475	2 000		889	560	1,5875
					Orcières	3 586	1 440		797	665	1,1984962406015
					6	Alpes Maritimes	Cannes	1 619	3
					Isola	2 925	870		1306	867	1,50634371395617
					Saint Etienne de Tinée-Auron	3 428	1 610		503	740	0,67972972972973
					7	Ardèche	Tournon	2 314	123
					8	Ardennes	Sedan	2 939	153
					9	Ariège	L'Hospitalet près l'Andorre	3 206	1 428		934	1017	0,918387413962635
					Saint Girons	2 272	411
					10	Aube	Romilly sur Seine	2 620	77
					11	Aude	Carcassonne	1 930	123
					12	Aveyron	Millau	2 374	410
					Rueyres Brommat	2 703	732		329	322	1,02173913043478
					13	Bouches du Rhône	Aix en Provence	1 750	215		123	140	0,878571428571429
					Marseille Observatoire	1 627	75
					14	Calvados	Caen	2 451	66
					15	Cantal	Aurillac	2 921	680
					Saint Flour	3 302	906		381	226	1,6858407079646
					16	Charente	Angoulème	2 136	83
					17	Charente Maritime	La Rochelle Port	1 945	1
					18	Cher	Avord	2 487	177
					19	Corrèze		2 250 à 3 200	100 à 980
					20	Corse	Albertacce Popaja	3 022	1 074
					Bastia	1 478	10
					Bonifacio Cap Pertusato	1 259	105
					Carbini Marghèse	2 774	980
					21	Côte d'Or	Dijon Longvic	2 675	220
					22	Côtes d'Armor	Perros Guirrec Ploumanach	2 105	78
					Rostrenen	2 445	262
					23	Creuse	La Courtine	3 061	765
					24	Dordogne	Bergerac	2 079	31
					25	Doubs	Besançon	2 719	311
					Charquemont	3 548	870		829	559	1,4830053667263
					26	Drôme	Lus le croix Haute	3 389	1 036		1268	1233	1,02838605028386
					Montélimar	2 121	73
					27	Eure		2 500 à 2 600	150
					28	Eure et loir	Chartres	2 586	155
					29	Finistère	Brest	1 990	44
					30	Gard	Mont Aigoulal	3 928	1 567
					Nimes Courbessac	1 782	59
					31	Haute Garonne	Bagnère de Luchon	2 511	630
					Toulouse	2 035	194
					32	Gers		2 000 à 2 150	80 à 380
					33	Gironde	Bordeaux	2 037	47
					Cap Ferret	1 652	9
					34	Hérault	Montpellier	1 703	81
					Sète	1 520	94
					35	Illes et Vilaine	Rennes	2 292	35
					36	Indre	Châteauroux	2 403	160
					37	Indre et Loire	Tours	2 338	96
					38	Isère	Besse en Oisans	3 700	1 470
					Grenoble	2 614	223
					Villard de lans	3 451	1 050
					39	Jura	Saint Claude Etables	2 918	400
					40	Landes	Dax	1 785	31
					Mont de Marsan	2 036	59
					41	Loir et Cher	Romorantin	2 467	84
					42	Loire	Saint Etienne Bouthéon	2 636	399
					43	Haute Loire	Le Puy en Velay	2 905	714
					44	Loire Atlantique	Nantes	2 199	26
					45	Loiret	Orléans - Bricy	2 532	124
					46	Lot	Gourdon	2 132	205
					47	Lot et Garonne	Agen	2 078	61
					48	Lozère		2 700 à 3 500	400 à 1700
					49	Maine et Loire	Angers	2 308	54
					50	Manche	Cherbourg	2 118	8
					51	Marne	Reims	2 665	94
					52	Marne (Haute)	Langres	2 954	464
					Saint Dizier	2 615	139
					53	Mayenne		2 300 à 2 550	30 à 420
					54	Meurthe et Moselle	Nancy	2 854	203
					55	Meuse	Bar le Duc	2 985	313
					56	Morbihan	Lorient	2 163	42
					57	Moselle	Metz	2 797	170
					58	Nièvre	Château Chinon	2 858	598
					Nevers	2 536	176
					59	Nord	Lille	2 693	55
					60	Oise	Beauvais	2 680	101
					Compiègne	2 577	41
					Creil	2 636	88
					61	Orne	Alençon	2 537	73
					62	Pas de Calais	Boulogne sur Mer	2 537	73
					63	Puy de Dôme	Clermont Ferrand	2 509	329
					Le Mont Dore	3 342	1 050
					Puy de Dôme	3 918	1 465
					64	Pyrénées Atlantiques	Biarritz	1 432	28
					Lac d'Artouste	4 083	2 000
					Pau	2 048	189
					65	Pyrénées (Hautes)	Pic du Midi de Bigorre	5 243	2 860
					Tarbes	2 166	360
					66	Pyrénées Orientales	Font Romeu	3 602	1 705
					Perpignan	1 464	43
					Prats de Mollo	2 397	1 000
					67	Bas Rhin	Howald Melkereifelsen	3 310	775
					Strasbourg	2 706	139
					68	Haut Rhin	Ballon de Guebwiller	4 036	1 390		1461	1200	1,2175
					Colmar	2 575	190
					Mulhouse - Bâle	2 948	267		373	77	4,84415584415584
					69	Rhône	Lyon	2 499	196
					70	Saône (Haute)	Luxeuil les Bains	2 944	272
					71	Saône et Loire	Chalon sur Saône	2 638	179
					72	Sarthe	Le Mans	2 428	52
					73	Savoie	Bourg Saint Maurice	3 096	865
					Tignes le Villaret	3 996	1 750
					Valloire	3 452	1 296
					74	Savoie (Haute)	Annecy	2 756	448
					Annemasse	3 006	445
					Les Gets	3 807	1 200
					75	Paris	Paris	2 406	78
					76	Seine Maritime	Rouen	2 569	68
					77	Seine et Marne	Melun	2 547	91
					78	Yvelines	Villacoublay	2 659	171
					79	Deux-Sèvres		2 100 à 2 350	10 à 270
					80	Sommes	Abbeville	2607	57
					81	Tarn		1 450 à 2 250	120 à 1250
					82	Tarn et Garonne		2 050 à 2 150	70 à 500
					83	Var	Brignoles	1 982	205
					Toulon	1 377	23
					84	Vaucluse	Apt	2 171	234
					85	Vendée	Les Sables d'Olonnes	2 143	9
					86	Vienne	Poitiers	2 363	118
					87	Vienne (Haute)	Limoges	2 520	282
					88	Vosges	Epinal	2 875	385
					89	Yonne	Auxerre	2 535	207
					90	Territoire de Belfort	Belfort	2 939	422
					91	Essonne	Etampes	2 632	145
					92	Hauts de Seine		2 500
					93	Seine-Saint-Denis	Le Bourget	2 464	52
					94	Val-de-Marne	Orly	2 510	89
					95	Val-d'Oise	Pontoise	2 559	98