## Demanda Q
CALCUL DES PERTES DE CHALEUR
direccion
	OPCION 1					OPCION 2					OPCION 3
			isolement					aislamiento					aislamiento
Location:			Esp (m)					Esp (m)			-27 %					Esp (m)			-40 %
			0,05		m² de viv	6	KW				0,1		m² de viv	4	KW				0,15		m² de viv	4	KW
Temperatures (C):					100	61	w/m²					100	44	w/m²					100	37	w/m²
	Interior:	21	Exterior	-7					Interior:	21	Exterior	-7					Interior:	21	Exterior	-7

SUELO	CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,17	100	540	W		Rsi=			0,17	100	308	W		Rsi=			0,17	100	216	W
U lim w/m2K	Madera	0,15	0,01	0,07			w/m2		Madera	0,15	0,01	0,07			w/m2		Madera	0,15	0,01	0,07			w/m2
0,41	Hormigon	1,2	0,08	0,07			5,4		Hormigon	1,2	0,08	0,07			3,1		Hormigon	1,2	0,08	0,07			2,2
	Aislamiento	0,04	0,05	1,25					Aislamiento	0,04	0,1	2,50					Aislamiento	0,04	0,15	3,75
	aire lig vent	0,65	0,05	0,08					aire lig vent	0,65	0,05	0,08					aire lig vent	0,65	0,05	0,08
	Grava	0,8	0,03	0,04					Grava	0,8	0,03	0,04					Grava	0,8	0,03	0,04
	Rse=			0					Rse=			0					Rse=			0
	Ut=	0,60	Rt=	1,67					Ut=	0,34	Rt=	2,92					Ut=	0,24	Rt=	4,17
		Area=		100	m²					A=	100	m²					A=	100	m²
		Perimetro		40	ml					P=	40	ml					P=	40	ml
		Volumen (h=2,5m)		250,0	m³					B'=	5,0					B'=	5,0
		Area fachada (h=2,5m)		100	m²
Forjado	CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,17	0	0	W		Rsi=			0,17	0	0	W		Rsi=			0,17	0	0	W
U lim w/m2K	Madera	0,15	0,01	0,07			w/m2		Madera	0,15	0,01	0,07			w/m2		Madera	0,15	0,01	0,07			w/m2
0,41	Hormigon	1,2	0,3	0,25			#DIV/0 !		Hormigon	1,2	0,3	0,25			#DIV/0 !		Hormigon	1,2	0,3	0,25			#DIV/0 !
	Aislamiento	0,04	0,05	1,25					Aislamiento	0,04	0,1	2,50					Aislamiento	0,04	0,15	3,75
	aire lig vent	0,65	0,05	0,08					aire lig vent	0,65	0,05	0,08					aire lig vent	0,65	0,05	0,08
	Pladur	0,25	0,015	0,06					Pladur	0,25	0,015	0,06					Pladur	0,25	0,015	0,06
	Rse=			0					Rse=			0					Rse=			0
	Ut=	0,53	Rt=	1,87					Ut=	0,32	Rt=	3,12					Ut=	0,23	Rt=	4,37
			A=	112	M2					A=	112	M2					A=	112	M2
FACHADA	CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,13	200,0	1862	W		Rsi=			0,13	200,0	1315	W		Rsi=			0,13	200,0	1017	W
U lim w/m2K	Perliyeso	0,15	0,01	0,07			w/m2		Perliyeso	0,15	0,01	0,07			w/m2		Perliyeso	0,15	0,01	0,07			w/m2
0,41	termoarcilla	0,25	0,24	0,96			9,3		termoarcilla	0,25	0,24	0,96			6,6		termoarcilla	0,25	0,24	0,96			5,1
	Aislamiento	0,04	0,05	1,25					Aislamiento	0,04	0,1	2,50					Geopanel	0,04	0,15	3,75
	aire lig vent	0,3	0,05	0,17					aire lig vent	0,3	0,05	0,17					aire lig vent	0,3	0,05	0,17
Medianeras	Satebrik	0,33	0,12	0,36					Satebrik	0,33	0,12	0,36					Satebrik	0,33	0,12	0,36
U lim w/m2K	Mortero cal	0,8	0,025	0,03					Mortero cal	0,8	0,025	0,03					Mortero cal	0,8	0,025	0,03
0,41	Rse=			0,04					Rse=			0,04					Rse=			0,04
	Ut=	0,33	Rt=	3,01					Ut=	0,23	Rt=	4,26					Ut=	0,18	Rt=	5,51

FAC_Sotano	CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,13	0,0	0	W		Rsi=			0,13	0,0	0	W		Rsi=			0,13	0,0	0	W
U lim w/m2K	Perliyeso	0,15	0,01	0,07			w/m2		Perliyeso	0,15	0,01	0,07			w/m2		Perliyeso	0,15	0,01	0,07			w/m2
0,41	HD	0,8	0,12	0,15			#DIV/0 !		HD	0,8	0,12	0,15			#DIV/0 !		HD	0,8	0,12	0,15			#DIV/0 !
	Aislamiento	0,04	0,05	1,25					Aislamiento	0,04	0,1	2,50					Aislamiento	0,04	0,15	3,75
	aire lig vent	0,3	0,03	0,10					aire lig vent	0,3	0,03	0,10					aire lig vent	0,3	0,03	0,10
Medianeras	termoarcilla	0,25	0,29	1,16					termoarcilla	0,25	0,29	1,16					termoarcilla	0,25	0,29	1,16
U lim w/m2K	Mortero cal	0,8	0,005	0,01					Mortero cal	0,8	0,005	0,01					Mortero cal	0,8	0,005	0,01
0,41	Rse=			0					Rse=			0					Rse=			0
	Ut=	0,35	Rt=	2,86					Ut=	0,24	Rt=	4,11					Ut=	0,19	Rt=	5,36

VENTANAS	CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,13	25	909	W		Rsi=			0,13	25	909	W		Rsi=			0,13	25	909	W
U lim w/m2K	c RATED			0,60			w/m2		c RATED			0,60			w/m2		c RATED			0,60			w/m2
1,8	Rse=			0,04			36,4		Rse=			0,04			36,4		Rse=			0,04			36,4
	Ut=	1,30	Rt=	0,77					Ut=	1,30	Rt=	0,77					Ut=	1,30	Rt=	0,77

Portes	Couches	Conduire	e (m)	R	M2	Perdu			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,13	4	196	W		Rsi=			0,13	4	196	W		Rsi=			0,13	4	196	W
U lim w/m2K	puerta			0,40			w/m2		puerta			0,40			w/m2		puerta			0,40			w/m2
5,7	Rse=			0,04			49,1		Rse=			0,04			49,1		Rse=			0,04			49,1
	Ut=	1,75	Rt=	0,57					Ut=	1,75	Rt=	0,57					Ut=	1,75	Rt=	0,57

Pont	Couches	Conduire	e (m)	R	M2	Perdu			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas			CAPAS	CONDUCT.	e (m)	R	M2	Perdidas
	Rsi=			0,1	130	2119	W		Rsi=			0,1	130	1250	W		Rsi=			0,1	130	875	W
U lim w/m2K	Teja	1	0,02	0,02			w/m2		Teja	1	0,02	0,02			w/m2		Teja	1	0,02	0,02			w/m2
0,35	Tablero	0,17	0,02	0,12			#VALEUR !		Tablero	0,17	0,02	0,12			#VALEUR !		Tablero	0,17	0,02	0,12			#VALEUR !
	aire lig vent	0,35	0,02	0,06					aire lig vent	0,35	0	0,00					aire lig vent	0,35	0	0,00
	aislamiento	0,04	0,05	1,25					aislamiento	0,04	0,1	2,50					aislamiento	0,04	0,15	3,75
	madera	0,15	0,02	0,13					madera	0,15	0,02	0,13					madera	0,15	0,02	0,13
	Rse=			0,04					Rse=			0,04					Rse=			0,04
	Ut=	0,58	Rt=	1,72					Ut=	0,34	Rt=	2,91					Ut=	0,24	Rt=	4,16

VENTILACION	Altura	VOL	AIR/H			Perdidas			Altura	VOL	AIR/H			Perdidas			Altura	VOL	AIR/H			Perdidas
Casa completa	3	300	0,5			442	W		3	300	0,5		0	442	W		3	300	0,5		0	442	W

GANANCIAS	Ocupación					Perdidas			Ocupación					Perdidas			Ocupación					Perdidas
Casa completa	0					0	W		0					0	W		0					0	W
					0					0					0
TOTAL PERDIDAS					6.067	W					4.422	W					3.655	W
					100	61	w/m2					100	44	w/m2					100	37	w/m2

			CUADRO RESUMEN DEMANDA TËRMICA					CUADRO RESUMEN DEMANDA TËRMICA					CUADRO RESUMEN DEMANDA TËRMICA
		m2	Ut	At	Perdidas					m2	Ut	At	Perdidas					m2	Ut	At	Perdidas
	Suelo	100	0,60	28	540				Suelo	100	0,34	28	308				Suelo	100	0,24	28	216
	Forjado	0	0,53	28	0				Forjado	0	0,32	28	0				Forjado	0	0,23	28	0
	Fachada	200	0,33	28	1.862				Fachada	200	0,23	28	1.315				Fachada	200	0,18	28	1.017
	Fachada Sot	0	0,35	28	0				Fachada Sot	0	0,24	28	0				Fachada Sot	0	0,19	28	0
	Cubierta	130	0,58	28	2.119				Cubierta	130	0,34	28	1.250				Cubierta	130	0,24	28	875
	Ventanas	25	1,30	28	909				Ventanas	25	1,30	28	909				Ventanas	25	1,30	28	909
	Puertas	4	1,75	28	196				Puertas	4	1,75	28	196				Puertas	4	1,75	28	196
	Ventilacion				442				Ventilacion				442				Ventilacion				442
	Ganancias				0				Ganancias				0				Ganancias				0
				Total (w)	6.067					Total (w)	4.422					Total (w)	3.655
				w/m2	61					w/m2	44					w/m2	37